Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г.Канска и Канского района

по пожарному надзору Заичкин Эдуард Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Любовь

Гуновна и заведующий хозяйством МБОУ СОШ № 11 Стрелкова Зоя Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по требования которого (-ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений (отмена ППБ 01-03, утверждение Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390). | пункт 7 (5) декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности. | директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Л.Г. |
|  | Разработанные планы эвакуации, вывешенные в здании школы, выполнены не в фотолюминесцентном исполнении. | статья 6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. пункт 4.5.1 (6) Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешивания на видных местах. | директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Л.Г. |
|  | Программа пожарно-технического минимума для обучения работников, осуществляющих охрану учреждения, не согласована с территориальным органом государственного пожарного надзора. | пункт 53 (4) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора. | директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Л.Г. |
|  | В МБОУ СОШ № 11 отсутствует специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного противопожарного инструктажа. | пункт 13 (4) Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. | директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Л.Г. |
|  | Здание школы (на момент проверки 472 человека) руководитель учреждения не обеспечил необходимым количеством исправных электрических фонарей (в наличии два фонаря). | пункт 38 (3) На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. | директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Л.Г. |
|  | Руководителем учреждения не включены в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности. | статья 37 (1) руководители организации обязаны включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности. | директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Л.Г. |
|  | Ограждение кровли здания школы, по заключению ООО «КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ», имеет повреждения в трех местах и повреждения сварных швов. | пункт 24 (3) Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. | директор МБОУ СОШ № 11 Ничипорчук Л.Г. |
|  | В здании школы средства обнаружения пожара не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. | Статья 83 (2) Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Пункт 7. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | МБОУ СОШ № 11 |

| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |
| --- |
| 1 | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 3 | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |
| 4 | Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». |
| 5 | Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». |
| 6 | ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». |
| 7 | Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89), утверждены Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 4 июля 1989 г. № 541. |